## Elektromos_berendezések
| SZEMLŐ-HEGYI-BARLANG | [6 empty] | Tervező: ELPRO® Mérnöki Iroda Kft.
| 1025 Budapest, Pusztaszeri út 35. | [6 empty] | 2015. május 8.
| Barlangvilágítási berendezés korszerűsítése | [6 empty] | Költségvetés
Sorsz. | Tétel |  | Normaidő | Egys. Anyag | Egys. Díj | Anyag Ft | Díj Ft | Összesen Ft
1. | ELOSZTÓ BERENDEZÉSEK
"J" jelű inverter elosztó
(VK 15003-011)
Meglévő, IP41 védettségű HENSEL KV 9220 tokozatba szerelt inverter elosztó átvizsgálása, karbantartása
1.1 | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0
"K" jelű elosztó (Táró)
(VK 15003-021)
Meglévő, IP65 védettségű HENSEL tokozatba szerelt elosztó átépítése az alábbiakban felsorolt meglévő készülékek kiszerelésével és az új, ABB típusú készülékek beépítésével
Kiszerelve:
1 db 3P kismegszakító C32A, 32A
6 db 1P kismegszakító B6A, 6A
2 db áram-védőkapcsoló AEG VHFI 25/0,1-4Sk, 100 mA
Beleépítve:
1 db 3P kismegszakító S203-C25, 25A
1 db (-12T1) transzformátor 400/48V AC, 1600 VA
1 db (-12Q1) 2P kismegszakító S202-C6, 6A
1 db (-12Q22) 1P+N kismegszakító S201-C40NA, 40A
2 db (-13Q1,-14Q1) 1P+N kismegszakító S201-B6NA, 6A
1 db HENSEL magasított (214 mm) szürke fedél
300x300 mm-es szekrényhez
"K" jelű elosztó a vonatkozó terv szerint a helyszínen készre szerelve, lehuzalozva, bekötve, kipróbálva, a készülékek feliratozásával, komplett
1.2 | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0
"L" jelű elosztó (Aknatalp)
(VK 15003-031)
Meglévő, IP65 védettségű HENSEL tokozatba szerelt elosztó átépítése az alábbiakban felsorolt meglévő készülékek kiszerelésével és az új, ABB típusú készülékek beépítésével
Kiszerelve:
2 db 3P kismegszakító B10A, 10A
2 db áram-védőkapcsoló AEG VHFI 25/0,1-4Sk, 100 mA
Beleépítve:
1 db (-10T1) transzformátor 400/48V AC, 1600 VA
1 db (-10Q1) 2P kismegszakító S202-C6, 6A
1 db (-10Q2) 1P+N kismegszakító S201-C40NA, 40A
2 db (-11Q1,-12Q1) 1P+N kismegszakító S201-B16NA, 16A
1 db HENSEL magasított (214 mm) szürke fedél
300x300 mm-es szekrényhez
"L" jelű elosztó a vonatkozó terv szerint a helyszínen készre szerelve, lehuzalozva, bekötve, kipróbálva, a készülékek feliratozásával, komplett
1.3 | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0
"M" jelű elosztó (Gyémánt fülke)
(VK 15003-041)
Meglévő, IP65 védettségű HENSEL tokozatba szerelt elosztó átépítése az alábbiakban felsorolt meglévő készülékek kiszerelésével és az új, ABB típusú készülékek beépítésével
Kiszerelve:
2 db 3P kismegszakító B6A, 6A
1 db 3P kismegszakító B10A, 10A
3 db áram-védőkapcsoló AEG VHFI 25/0,1-4Sk, 100 mA
Beleépítve:
1 db (-8T1) transzformátor 400/48V AC, 1600 VA
1 db (-8Q1) 2P kismegszakító S202-C6, 6A
1 db (-8Q2) 1P+N kismegszakító S201-C40NA, 40A
1 db (-9Q1) 1P+N kismegszakító S201-B10NA, 10A
1 db (-10Q1) 1P+N kismegszakító S201-B16NA, 16A
1 db (-11Q1) 1P+N kismegszakító S201-B6NA, 6A
1 db HENSEL magasított (214 mm) szürke fedél
300x300 mm-es szekrényhez
"M" jelű elosztó a vonatkozó terv szerint a helyszínen készre szerelve, lehuzalozva, bekötve, kipróbálva, a készülékek feliratozásával, komplett
1.4 | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0
+DE"X" jelű dugaszolóaljzat szekrény
(VK 15003-031/1)
Meglévő, IP65 védettségű HENSEL tokozatba szerelt dugaszolóaljzat szekrény átépítése az alábbiakban felsorolt meglévő készülékek kiszerelésével és az új, ABB típusú készülékek beépítésével
Kiszerelve:
1 db áram-védőkapcsoló
ABB F374 FI-40/0,1-4P, 40A, 100mA
Beleépítve:
1 db (-1F1) áram-védőkapcsoló F204AC-40/0,03,
40A, 30mA
+DE"X"jelű dugaszolóaljzat szekrény a vonatkozó terv szerint a helyszínen készre szerelve, lehuzalozva, bekötve, kipróbálva, a készülékek feliratozásával, komplett
1.5 | 4 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | KÁBELEK ÉS TARTÓSZERKEZETEK
Kábelszerű vezetékek és műanyag szigetelésű energiaátviteli kábelek elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre rögzítés nélkül
NYM-J 3 x 1,5 mm2
2.1 | 200 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
NYM-J 5 x 2,5 mm2
2.2 | 150 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
Védőcső elhelyezése barlang falán, vagy süllyesztve, műanyag csőből, elágazó dobozokkal
Nehéz gégecső Ø16 mm
2.3 | 100 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | LÁMPATESTEK
Világítótest elhelyezése meglévő lámpatestek helyére, meglévő tartószerkezetre, korlátra, ill. süllyesztve, bekötéssel üzembe helyezéssel, kipróbálással
ANJ11a típusú, rozsdamentes előlappal burkolt üvegszálas poliészter műanyag lámpatest, az előlapból zölden világító menekülési útvonal jelzéssel (jobbra, vagy balra futó alak) biztonsági irányfény világítás részére. A környezeti adottságoknak megfelelő, de legalább IP65 védettséggel. 5 db CREE XPEHEW, 2700K, high CRI, vagy ennél korszerűbb LED-del, 230V AC tápellátású belső tápegységgel, meglévő tartószerkezetre (korlátra, vagy a barlang falára) szerelve
3.1 | 81 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
ANJ11a típusú, rozsdamentes előlappal burkolt üvegszálas poliészter műanyag lámpatest általános világítás részére. A környezeti adottságoknak megfelelő, de legalább IP65 védettséggel. 5 db CREE XPEHEW, 2700K, high CRI, vagy ennél korszerűbb LED-del, 48V AC tápellátású belső tápegységgel, meglévő tartószerkezetre (korlátra, vagy a barlang falára) szerelve
3.2 | 26 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
B12L típusú fekete Decacetal műanyagból forgácsolt lámpatest, hátul aluminiumból készült hűtőbordával, matt fekete eloxálással, látványvilágítás részére. 5 mm vastag üveg előlappal. A környezeti adottságoknak megfelelő, de legalább IP65 védettséggel. Min. 12 db CREE XPEHEW, 2700K, high CRI, vagy ennél korszerűbb LED-del, LEDIL LISA2 14, 24, vagy 40 fokos, ovális optikával. A lámpatest 48V AC tápellátású tápegységre csatlakozik.
3.3 | 68 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
Pontos mozgatást és beállítást lehetővé tevő tartószerkezet készítése a 3.3 pozició alatt kiírt lápatestek felerősítésére.
3.4 | 68 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | KIEGÉSZÍTŐ TÉTELEK
Horonyvésés barlang oldafalába az áramköri vezetékek védőcsövei részére
4 cm2 keresztmetszetig
4.1 | 50 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
Közmű, mélyépítési helyreállítási munkálatok, rejtővakolat készítése
4.2 | 30 | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ideiglenes (építési-felvonulási) hálózat kialakítása csatlakozó szekrényekkel, törpefeszültségű világítással
4.3 | 1 | klt
A felszerelésre kerülő új lámpatestek próbavilágítás során történő beszabályozása
4.4 | 56 | mó |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | ÖSSZEHOZÁS
Teljes rendszer összehozása, üzembe helyezése, átadással kapcsolatos mérések elkészítésével, dokumentálásával
5.1 | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0
Első tűzvédelmi, szabványossági felülvizsgálat elkészítése, jegyzőkönyv készítés, dokumentálás.
5.2 | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0
Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése mérőpontonként
5.3 | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0
Megvalósulási dokumentáció készítése
5.4 | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | BONTÁS
A meglevő lámpatestek bontása a csatlakozó vezetékek kikötésével, a bontott anyagok deponálásával, elszállításával, ill. igény esetén az üzemeltető felé történő átadásával
6.1 | 175 | db |  |  |  | 0 | 0 | 0
Új szereléseknél kelekező hulladékok és csomagoló anyagok összegyűjtése és elszállítása
6.2 | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0
Az elosztókból kiszerelt készülékek, vezetékek, egyéb bontott anyagok deponálása, elszállítása, ill. igény esetén az üzemeltető felé történő átadása
6.3 | 1 | klt |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Elektromos berendezések összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0